1高温场景

气象意义上的高温和低温可以根据不同的标准来界定，通常涉及日最高气温或最低气温以及一段时间内的平均气温。日最高气温达到或超过35℃可以认为是高温天气，部分标准中将炎热天气定义为气温在35℃至37℃之间。极端情况下，当月均温低于-10℃时，可描述为酷寒。

将日最高气温30℃及以上定义为高温，日最低气温零下20℃及以下定义为低温。

由于工业负荷很少受到天气影响，故不对极端天气场景下的工业负荷数据进行制作和说明。

6月28日到7月4日持续7天高温天气，负荷曲线的粒度均为15分钟。

1.1居民负荷

以居民节点N79为例，高温情况下，由于空调、电扇等制冷设备长时间工作的原因，居民用电负荷主要集中在白天，且夜晚用电也保持在较高水平。正常天气情况（左图）和高温天气情况（右图）一周电负荷曲线如下：

高温情况下，气负荷集中在早中晚吃饭时段，由于燃气热水器使用的增加，夜间气负荷也较高。正常天气情况（左图）和高温天气情况（右图）一周气负荷曲线如下：

高温情况在夏天，因此无热负荷，居民节点无冷负荷。

1.2商业负荷

以商业节点N103为例，高温情况下，商业用电负荷仍然集中在商业开放时间，由于高温情况下商场冷气全天开放，因此电负荷在运营时间一直处于高水平。正常天气情况（左图）和高温天气情况（右图）一周电负荷曲线如下：

高温情况下，气负荷集中在中午晚上吃饭时间，由于夏天人们更加喜欢逛商场，因此气负荷比平常要更加高。正常天气情况（左图）和高温天气情况（右图）一周气负荷曲线如下：

高温情况在夏天，因此无热负荷，商业节点无冷负荷。

1.3公共负荷

以公共节点N108为例，高温情况下，公共用电负荷集中在白天上班时间，由于空调等制冷设备的长时间使用，公共电负荷在工作时间一直处于高水平。正常天气情况（左图）和高温天气情况（右图）一周电负荷曲线如下：

高温情况下气负荷集中在中午晚上吃饭时间，由于燃气热水器等设备的使用，其他时间气负荷水平也比较高。正常天气情况（左图）和高温天气情况（右图）一周气负荷曲线如下：

高温情况在夏天，因此无热负荷，公共节点无冷负荷。

1.4光伏

高温情况下，光伏电池的发电效率随温度升高而降低。一般而言，光伏组件的标准测试温度为25℃，在此温度下组件输出功率被认为是100%。当温度超过25℃，每升高1℃，组件的输出功率会下降一定的百分比，这个百分比称为峰值功率温度系数，通常在-0.3%至-0.5%每摄氏度之间，具体数值取决于电池技术。例如，如果一个组件的峰值功率温度系数为-0.34%/℃，那么温度从25℃升至35℃，其输出功率会降低约3.4%。

高温还可能导致组件内部不均匀加热，形成热斑，局部过热会进一步降低发电效率，甚至损坏组件。长期高温工作环境下，不仅光伏组件的性能会下降，逆变器等电气设备也可能因过热而效率降低或故障率增加，加速元器件老化，缩短整个系统的使用寿命。高温情况下，光伏出力比25℃时降低8%~10%。

1.5风机

高温天气一般是晴天，天气状况较为稳定，风速较低。风机出力与风速有较大关联。由于风速不固定，所以风速较大的时候出力比较大，如下图最高点曲线（7月3日凌晨）。

2低温场景

12月21日到27日持续7天低温天气，负荷曲线的粒度均为15分钟。

2.1居民负荷

以居民节点N79为例，低温情况下，居民用电负荷集中在白天活动时间，且由于空调等制热设备的使用，夜晚电负荷仍处于高水平。正常天气情况（左图）和高温天气情况（右图）一周电负荷曲线如下：

低温情况下气负荷集中在中午晚上吃饭时间，由于冬季寒冷燃气设备使用也更加频繁，因此其他时间段气负荷也处于较高水平。正常天气情况（左图）和高温天气情况（右图）一周气负荷曲线如下：

低温情况下热负荷集中在早晚，中午时间较低，由于低温天气下居民对供暖需求更高，因此热负荷更大。正常天气情况（左图）和高温天气情况（右图）一周热负荷曲线如下：

居民节点无冷负荷。

2.2商业负荷

以商业节点N103为例，低温情况下，商业用电负荷集中在白天活动时间，热水等设备的使用更加频繁，且夜晚仍处于较高水平。正常天气情况（左图）和低温天气情况（右图）一周电负荷曲线如下：

低温情况下，商业气负荷集中在午晚餐时间，由于冬季寒冷燃气设备使用也更加频繁，且处于高水平。正常天气情况（左图）和低温天气情况（右图）一周气负荷曲线如下：

低温情况下，对供暖需求更高，商业热负荷整体都维持在一个较高水平，其中集中在早晚时间，午间热负荷相对较低。正常天气情况（左图）和低温天气情况（右图）一周热负荷曲线如下：

2.3公共负荷

以公共节点N108为例，低温情况下，公共电负荷集中在上班工作时间，且由于空调等制热设备的使用，电负荷仍处于较高水平，其余时间无负荷。正常天气情况（左图）和低温天气情况（右图）一周电负荷曲线如下：

低温情况下，气负荷集中在上班工作时间，午晚餐时期气负荷更高。正常天气情况（左图）和低温天气情况（右图）一周气负荷曲线如下：

低温情况下，对供暖需求更高，公共热负荷整体都维持在一个较高水平。热负荷集中在工作时间，其他时间段较低。正常天气情况（左图）和低温天气情况（右图）一周热负荷曲线如下：

2.4光伏

极寒天气下，若温度低于逆变器的工作极限（通常为-25℃至+60℃），逆变器可能无法正常启动或运行，这直接影响电站的发电能力。积雪会遮挡光伏组件表面，减少太阳光直射，显著降低光伏组件的发电量。此外，厚重的积雪还可能引起组件结构的物理损坏。在积雪融化不均时，部分组件可能暴露在阳光下而其他部分仍然覆盖积雪，导致组件表面温度不均，可能产生热斑，损害组件并降低输出功率。

2.5风机

低温天气下往往伴随着较强的风力，风机出力也相应的变高，波动更大。

3沙尘

沙尘天气往往发生在春季，4月11日到4月17日持续7天沙尘天气。由于沙尘天气对风机，光伏出力影响较大，对居民，商业等负荷影响较小，所以只考虑风机，光伏出力的变化。

3.1光伏

沙尘天气时，空气中的悬浮颗粒物（如沙尘）会遮挡太阳光，减少到达光伏板表面的太阳辐射量，从而降低光伏组件的发电效率。这是最直接的影响因素。沙尘会在光伏板上沉积，形成一层遮盖层，这层遮盖层会进一步减少透光率，导致发电量下降。即使在沙尘天气过后，如果沉积的沙尘没有被及时清理，这一影响也会持续。以光伏PV1为例，出力曲线如下图：

3.2风机

在沙尘刚来的环境下（4月11日）风机的输出功率较大，随后由于沙尘颗粒在风场中的存在会增加空气流动的阻力，同时沙尘颗粒还可能附着在风轮叶片表面，导致风力强度的减弱，输出功率逐渐变小，在4月16日7点30分（最低点）沙尘天气过去，风机恢复正常运行。以风机WT2为例，出力曲线如下图：

4阴天-光伏

阴天场景时间跨度6月3日-6月11日，在阴天天气情况下，对光伏出力影响较大，风机以及居民负荷等正常运行，所以只考虑阴天对光伏设备的影响。

阴天时，光伏出力有些许波动，出力大致为晴天的50~60%(正泰安能光伏厂家提供数据)。

5暴雨

暴雨场景时间跨度8月10日-8月16日。暴雨天气对光伏风机影响较大，居民等负荷波动不大，所以只考虑光伏，风机出力变化。

5.1光伏

暴雨情况下，光伏出力波动较大，且出力为晴天情况下的10~20%(正泰安能光伏厂家提供数据)。只要有光线、能见度不低（能看得见东西），不会出现光伏几乎为0的情况。

5.2风机

暴雨天气通常伴随着强降水、雷电、大风等天气现象。所以对风机出力有较大影响，大风天气发生在8月11日8点到8月14日16点以及8月16日11点15分到8月16日23点45分，使得风机出力变高。

6无风-风机

在无风天气下，风速通常较低，且天气状况可能较为稳定（如晴天），且0级风称为无风，风速为0-0.2m/s。由于无风天气使得风机出力较小，对光伏，居民等负荷影响可忽略，所以无风天气只考虑风机出力。

由于是系统规模属于区域型，风速可能略有不同，但对风机出力影响大致相似，所以以其中一台风机（WT2）作为参考。2021年9月14日到9月20日晴天的无风天气出力曲线如下图所示，时间粒度为15分钟，其中从9月14日2点15分到9月20日8点持续7天的无风天气。风机出力与风速有较大关联，风速大，出力高；风速小，出力小，因为风速不固定，所以出力曲线根据风速大小进行波动变化。另外，由于风机出力较小，不满足居民、商业的负荷需求则从配电站（DS）调取。

7大风-风机

8级风以上称为大风，风速17.2m/s以上。在东北4月份出现大风天气的频率较高，平均大风日数在4天左右，局地能够达到6-8天。由于大风天气使得风机出力波动较大，对光伏，居民等负荷影响可忽略，所以大风天气只考虑风机出力。

由于是系统规模属于区域型，风速可能略有不同，但对风机出力影响大致相似，所以以其中一台风机（WT1）作为参考。2021年4月6日到4月12日大风天气出力曲线如下图所示，其中从4月6日9点到4月11日14点30分持续6天的大风天气。风机出力与风速有较大关联。由于风速不固定，所以风速较小的时候出力比较小，如下图最低点曲线。由于风机出力整体较高，多余的出力由电储能（ES7）存储。