情境四：线路三相接地引发跳闸三个小时
故障时间：2023年07月12日9:00~12:00

地点：N13与N114节点之间线路和N32与N31节点之间线路

故障类型：同时三相接地，波及范围见上图。

故障线路波形:（蓝色正常，黄色故障）N13  N32

于N13与N114节点之间线路和N32与N31节点之间线路间发生三相接地故障，发生三相短路后，断路器迅速跳闸，线路功率由原功率附近降低为0.001MW附近。经3小时左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障节点附近负荷波形：（蓝色正常，黄色故障）N107  N88

发生三相短路后，较近线路功率下降，下降情况受系统短路后拓扑结构影响。经三个半小时左右，故障被排除，线路恢复运行，如上图所示。

故障节点附近电厂储能波形：（蓝色正常，黄色故障）E S5  E S1

为了保持电网稳定，调度员增加其他发电厂的输出提高频率，上图为就近增加火力发电厂锅炉节点效率，经三个半小时左右，故障被排除，出力恢复。

故障节点中远距离负荷节点波形：N110 N104

对距离故障较远节点，因短路事故造成功率下降波及并不是很严重，经故障排除后，系统功率恢复。